- Seznam příloh:

D1.4.3 1.01		Seznam příloh, technická zpráva a specifikace přístrojů

D1.4.3 2.01		Návrh rozvaděče B1

D1.4.3 2.02		Regulační schéma

D1.4.3 2.03		Situace

- Popis řešení:

Projekt řeší automatický provoz vytápění objektu údržby majetku, kde bude provedena rekonstrukce technologie vytápění.

Zdrojem tepla je stávající teplovodní přípojka z předávací stanice B029 v areálu DPMP. Regulace jedné směšované topné větve je soustředěna do nástěnného rozvaděče B1, umístěného na stěně vedle technologie vytápění v rozvodně PS B029.

Základním prvkem regulačního systému bude PLC v rozvaděči B1 s potřebným počtem vstupů a výstupů. Pro ovládání bude sloužit ovládací panel na čelní stěně rozvaděče B1.

Projektová dokumentace definuje minimální požadavky na HW a SW. Jakékoli další funkce dané vyspělostí použitého řídícího systému, technickým pokrokem daným časovým odstupem mezi zpracováním PD a termínem realizace, zkušenostmi programátorů a firemním „know how“ dodavatele by měly být při realizaci maximálně využity.

Použitý řídící systém bude schopen komunikace se stávajícím PLC (TECO Foxtrot) v horkovodní předávací stanici B029 v rámci LAN DPMP (přenos požadavku na teplo atd.)

- Podklady:

Projekt je vytvořen na základě podkladů profese ÚT a prohlídky na místě.

- Elektroinstalace – základní údaje:

Napěťová soustava:

- 1+PE+N AC 50Hz 230V TNC-S

Vnější vlivy v prostorách se zařízením M+R dle 33 2000 – 5 – 51 ed.3:

- V prostoru technologie jsou stanoveny vnější vlivy – BC3. Vnější vlivy stanovené jako normální nejsou uváděny.

- Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: nebezpečný

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed. 3:

- samočinným odpojením od zdroje

- Výchozí revizní zpráva:

- před předáním zařízení do provozu bude předána zhotovitelem

- Popis regulačních okruhů:

- Demontáže

- Stávající zařízení M+R (stávající rozvaděč pro silové připojení čerpadla včetně regulátoru Komextherm …) včetně kabelů a nepoužitelných kabelových tras bude kompletně demontováno. Zástupci investora (DPMD a.s.) bude předán následující materiál:

- silový litinový rozvaděč

- regulátor Komextherm

- kabeláž

- Odborně zlikvidován bude demontovaný nosný materiál atd.

- Opět použito bude:

- přívodní kabel pro rozvaděč

- Rozvaděč M+R B1

Rozvaděč regulace bude umístěn na stěně vedle technologie vytápění. Rozvaděč obsahuje veškeré řídící, signalizační, ovládací a jistící prvky. Přepínače umožní servisní ovládání a případný nouzový provoz vytápění při poruše řídícího systému. Uvažovaná oběhová čerpadla jsou odolná proti přetížení a předpokládá se tak jištění pouze k ochraně vedení.

Silový přívod bude použit stávající, prodloužený v elektroinstalační krabici.

- Řídící systém

- Řídící systém je tvořen centrální jednotkou na bázi PLC s ovládacím panelem a případně dalšími rozšiřujícími moduly (viz. seznam vstupů a výstupů). Veškeré provozní údaje a požadované parametry bude možno sledovat a popřípadě nastavovat z ovládacího panelu.

Seznam vstupů a výstupů PLC:

| ANALOGOVÉ VSTUPY |  |  |
| --- | --- | --- |
| AI 1 | venkovní teplota (sever) | Ni1000/5000ppm |
| AI 2 | teplota ÚT | Ni1000/5000ppm |

| DIGITÁLNÍ VSTUPY |  |  |
| --- | --- | --- |
| DI 1 | čerpadlo ÚT – signalizace chodu | „1“ |

| ANALOGOVÉ VÝSTUPY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AO 1 | regulační ventil ÚT |  | 0÷10V/0÷100% |
| DIGITÁLNÍ VÝSTUPY |  |  |  |
| DO 1 |  | čerpadlo ÚT – ovládání chodu |  |
| DO 2 |  | sdružená porucha – signálka |  |

| KOMUNIKACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ETH | komunikace v LAN (webový server …) |  |

- Regulace ÚT

- Regulace teploty ÚT je řešena směšovacím uzlem s trojcestným směšovačem se servopohonem 24V/0÷10V=. Regulátor bude upravovat teplotu vody na základě venkovní teploty a zadané ekvitermní křivky. Regulátor bude řídit servopohon a čerpadlo.

Základní požadavky na regulaci:

- regulace teploty topné vody topné vody v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní křivka zadavatelná z displeje minimálně čtyřmi body

- nastavitelný pokles „nočního“ útlumu

- nastavitelný pokles „svátečního“ útlumu

- plynulý přechod zátopu a útlumu po časové rampě

- funkce ECO (vypínání vytápění při zvýšení venkovní teploty nad nastavenou hodnotu – samostatně pro noc a pro den)

- vypínání ÚT při poklesu žádané teploty vody pod nastavenou mez

- časový týdenní program minimálně s třemi periodami pro každý den v týdnu

- roční program pro svátky a dovolené minimálně s třemi periodami

- signalizace maximální teploty ÚT

- signalizace výpadku čerpadla ÚT (čerpadlo nesignalizuje chod)

Profese M+R zajistí:

- dodávku a montáž snímače venkovní teploty

- dodávku a montáž příložného snímače teploty ÚT

- dodávku a zapojení trojcestného ventilu

- silové připojení oběhového čerpadla

- Vzdálený dohled – webový server

- V PLC bude instalován webový server, který umožní obsluhu z PC v LAN, popřípadě z internetu. Ethernetovou přípojku a začlenění PLC do LAN (přidělení IP adresy…) zajistí investor a IT technik investora. Přístup na stránky bude podmíněn víceúrovňovým klasickým přihlašováním „jméno/heslo“ podle zadání investora. Webový server umožní monitorování všech provozních stavů (datových bodů), zvýrazněnou signalizaci poruchových stavů, ovládání a zadávaní všech požadovaných provozních parametrů. Zadávání parametrů bude podmíněno zadáním hesla odpovídající úrovně.

- Pospojování

- Profese M+R provede doplňující pospojování v následujícím rozsahu:

- rozvaděč M+R

- potrubí TV a ÚT

- rozdělovač a sběrač

- kovové konstrukce, elektroinstalační žlaby a trubky

- Požadavky na jiné profese:

- ÚT:

- dodávka a montáž čerpadla do potrubí (230V)

- Investor:

- zajistí ETH přípojku v blízkosti rozvaděče M+R B1 včetně začlenění PLC do LAN (přidělení IP adres atd.)

- Způsob montáže:

Kabely budou položeny do elektroinstalačních roštů, žlabů nebo plastových lišt a trubek podle zvyklostí dodavatele a podle obvyklých zásad pro slaboproudé a silnoproudé vodiče. Uložení kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000– 5– 51, ed.3, ČSN 33 2000– 5– 52, z1

Snímač venkovní teploty bude umístěn na venkovní fasádě (sever) podle obvyklých zásad.

- Dodavatel M+R zajistí před předáním díla zaškolení obsluhy potvrzené zápisem a dodá návody k obsluze v tištěné formě a v digitální podobě.

- Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci:

- Bezporuchový provoz projektovaného zařízení a bezpečnost práce vč. ochrany zdraví při práci předpokládá, že jejich údržba a provoz budou provedeny dle platných předpisů a typových předpisů dodavatelů jednotlivých zařízení a přístrojů.

- Pracovníci pověření obsluhou musí být seznámeni s uvedenými normami a předpisy. Zvláště pak s ČSN 34 3100 „Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních“. Zároveň musí tito pracovníci dle této normy prokázat základní znalosti pojmů o elektrických zařízeních a musí být prokazatelně poučeni o pomoci při úrazech elektrickým proudem a zacházeních s elektrickým zařízením při požárech a zátopách.

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed. 3 automatickým odpojením od zdroje.

- Údržba a montáž:

- Údržbu a montáž zařízení navržených v tomto projektu je nutno provádět podle předpisů a doporučení jednotlivých výrobců.

Závěrečná ustanovení

Dodávka zahrnuje dodávku a montáž materiálu a výrobků uvedených ve specifikaci dodávek a prací, včetně povinných zkoušek a prací ve smyslu platných norem a předpisů. Předmětem díla a povinností zhotovitele je dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. Ve výkazech proto nejsou samostatně specifikovány drobné přípomocné práce spojené např. s vytrubkováním, t.j. vysekání drážky ve zdivu, uchycení trubek a zazdění, nebo vyvrtání otvorů pro hmoždinky a osazení hmoždinkami apod. Součástí dodávky musí být rovněž provedení komplexních zkoušek.

Všechny montážní práce je nutno provést dle platných elektrotechnických předpisů a ČSN.

# Použité normy:

ČSN 06 0830 		Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 33 2000– 4– 41 ed.3 	ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ;

Část 4– 41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000– 4– 42 		ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000– 4– 43 		ELEKTRICKÉ INSTALACE BUDOV; Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000– 5– 51 ed.3 	ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ;

Část 5– 51: Výběr a stavba elektrických zařízení– Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000– 5– 54 ed.2 	ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ;

Část 5– 54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojení

ČSN 33 0165 		ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY; Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení.